## Slide 1
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DURAPLAY
Auditoría Interna de TI:
Iker Arteaga
Jesus Gutierrez
Hiram Hernandez
Juan Torres

## Slide 2
Objetivos y Alcance de la Auditoría
  Garantizar cumplimiento de estándares de seguridad y operatividad.
  Detectar fallas técnicas o físicas.
  Proponer mejoras para optimizar cobertura y eficiencia.
  Asegurar condiciones adecuadas de DVRs y SITE's.
OBJETIVOS
  Revisión de 15 equipos DVR distribuidos en la instalación.
  Análisis de condiciones físicas y técnicas de los SITE's.
  Verificación de ubicación, funcionalidad y cobertura de cámaras.
ALCANCE

## Slide 3
La auditoría se basó en la norma internacional ISO 27001 para evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del sistema de videovigilancia.
ISO 27001
Norma ISO 27001 y Criterios de Auditoría
Se utilizó un cuestionario detallado para recabar información sobre control de accesos, seguridad física, comunicaciones, gestión de activos, incidentes, políticas y cumplimiento legal.

## Slide 4
Metodología y Hallazgos Clave
01
02
03
04
Evaluación del estado y ubicación de equipos en sitio.
INSPECCIÓN FÍSICA
Verificación de funcionamiento de DVRs, cámaras y almacenamiento.
PRUEBAS TÉCNICAS
Conversaciones con personal de mantenimiento y operación.
ENTREVISTAS
Revisión de manuales, protocolos y registros previos.
ANÁLISIS DOCUMENTAL

## Slide 5
Recomendaciones Clave
Implementar programa regular de limpieza y revisión técnica.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Reubicar cámaras, actualizar DVRs obsoletos y mejorar SITEs.
REUBICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
01
02
Optimizar uso del sistema y detección temprana de fallas.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
03

## Slide 6
Riesgos principales identificados
01
04
05
06
Condiciones inadecuadas de los SITE's
Acceso no autorizado a los DVRs o salas de SITE
Cableado deteriorado o mal organizado en racks/SITE
Fallo en DVRs por falta de mantenimiento preventivo
Se identificaron riesgos críticos relacionados con el mantenimiento, las condiciones de los SITEs, la pérdida de grabaciones y las contraseñas.

## Slide 7
  La auditoría reveló vulnerabilidades significativas en la gestión de accesos, protección de datos y continuidad operativa. Las recomendaciones son viables y ofrecen beneficios inmediatos.
Hallazgos Clave y Evidencias
  Solo el SITE principal cuenta con sensor de humedad y humo; los otros dos carecen de esta protección.
  Algunos IDF tenían objetos encima de los racks, comprometiendo ventilación y orden.
  Un IDF dejó de funcionar por filtración de agua; en Farmoquimia, caída de plafón por filtraciones afectó equipo.
SITE
IDF
Filtración

## Slide 8
Evidencias
IDF con objetos encima
IDF que tuvo filtrado de agua

## Slide 9
Evidencias
Daños del plafón 1
Daños del plafón 2

## Slide 10
CONCLUSIONES FINALES
Esta auditoría al sistema de videovigilancia de DURAPLAY ha demostrado la importancia crítica de mantener controles robustos en seguridad física y digital. Los hallazgos revelaron vulnerabilidades significativas, particularmente en gestión de accesos, protección de datos y continuidad operativa, que de no atenderse podrían comprometer la integridad del sistema.
Las recomendaciones planteadas, aunque requieren inversión, son técnica y financieramente viables, ofreciendo beneficios inmediatos como mayor protección contra amenazas y cumplimiento normativo. Su implementación escalonada permitirá optimizar recursos mientras se fortalecen progresivamente los controles.